## Calcul D9
CALCUL D9 — Besoins en eau (guides CNPP·FFA·MI·MTE, éd. juin 2020) — SEDIPEC
Saisissez les cellules orangées. Une ligne par zone homogène de la surface de référence.
Zone | Surface S (m²) | Σ coefficients* | Catégorie de risque** | Sprinklée ? (O/N) | Débit zone (m³/h)
Somme des zones (m³/h)
DÉBIT RETENU (plancher 60, arrondi au multiple de 30 le plus proche)
* Σ coefficients : hauteur de stockage (0 à +0,8 ; 0 pour les activités) + ossature (−0,1 si ≥R60 ; 0 si ≥R30 ; +0,1 sinon) + matériaux aggravants (+0,1) + interventions (accueil 24/7 −0,1 ; DAI télésurveillée −0,1 ; équipe 2e intervention 24/7 −0,3 — cumulables).
** Catégorie : 0,5 (risque faible) · 1 (risque 1) · 1,5 (risque 2) · 2 (risque 3) — voir les fascicules du guide D9 par activité.
Plafond 720 m³/h si surface protégée par extinction automatique à eau. Durée de disponibilité : 2 h minimum.

## Calcul D9A
CALCUL D9A — Volume de rétention des eaux d'extinction
Les besoins de lutte extérieure sont repris automatiquement de la feuille « Calcul D9 ».
Composante | Saisie | Volume (m³)
1. Lutte extérieure : débit D9 retenu × 2 h (minimum)
2. Sprinkleurs : réserve principale seule (m³)
3. Rideau d'eau : débit × 90 min — 0 si alimenté par la réserve sprinkleur (m³)
4. Mousse : solution moussante × 15-25 min (m³)
5. Brouillard d'eau / autres systèmes (m³) — RIA : négligés
6. Intempéries : surfaces étanchées drainées (m²) → × 10 l/m²
7. Liquides stockés dans la surface de référence (m³) → × 20 %
VOLUME TOTAL À METTRE EN RÉTENTION (m³)
Rappels : profondeur max 20 cm sur surfaces (hors bassins) · voiries de desserte et voies engins interdites · rétention par bâtiment comptée pour moitié · un dispositif par surface de référence · pompage secouru ET doublé, testé chaque trimestre.

## Exemple (dossier public)
Exemple réel — centre VHU, préfecture du Val-d'Oise (grille 2020)
Zone | S (m²) | Σ coef | Catégorie | Sprinklée | Débit (m³/h)
Atelier dépollution | 60 | 0 | 1 | N | 3.6
Hangar pièces détachées | 320 | 0.2 | 1 | N | 23
Stockage extérieur VHU | 140 | 0 | 1.5 | N | 12.6
Somme : 39,2 m³/h → plancher réglementaire → DÉBIT RETENU 60 m³/h
D9A : (60×2 h) + 0 sprinkleur + (4 191 m² × 10 l/m² = 41,9) + (1 m³ × 20 % = 0,2) = ≈ 162 m³
Ce calcul illustre : le plancher de 60 m³/h, la prise en compte des zones extérieures, et le poids des 10 l/m² de surfaces étanchées.

## À lire
Tableur d'aide au calcul D9/D9A — SEDIPEC (sedipec.com)
Ce tableur reformule les méthodes des guides pratiques D9 et D9A (CNPP · France Assureurs · MI/DGSCGC · MTE/DGPR,
éditions juin 2020), disponibles gratuitement sur cnpp.com. Il est fourni à titre d'aide : votre note de calcul officielle
doit être établie ou validée dans votre contexte (bureau d'études, DREAL, SDIS, assureur) et citer l'édition applicable.
Règle des éditions (guide d'application DGPR, juin 2024) : dossiers déposés après le 01/01/2021 → éditions juin 2020 ;
installations antérieures → éditions 2001 (D9) et 2004 (D9A).
Guide complet, méthode détaillée et FAQ : https://sedipec.com/d9a-retention-eaux-incendies-conformite/
Étude de conformité gratuite : https://sedipec.com/nous-contacter/ · +33 (0)1 87 66 10 20